??電子

(EVCS_充電槍與模塊最佳化配置案_2026) 4-1-1. New Technology Performance Spec

Author: Sonny

Version: 2.0.7

Confidential

Revision History

| Date | Revision | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026/7/24 | 2.0.1 | Initial technical specification document | Sonny Lee |
| 2026/7/30 | 2.0.2 | 修正來車起充模塊分配條件 | Sonny Lee |
| 2026/8/11 | 2.0.3 | 依組長建議修改 新增N階REC BD借電 | Sonny Lee |
| 2026/8/16 | 2.0.4 | N_MAX_HOP 提升為組態項目，支援一階與 N 階借電之組態切換 | Sonny Lee |
| 2026/8/21 | 2.0.5 | 依 2.0.4 審查意見修訂：組態定義（N_MODULE(g)）、交互參照、3.2／3.4–3.7 條文釐清與性能指標補充 | Sonny Lee |
| 2026/8/27 | 2.0.6 | 情境判定改採「可釋出」狀態判準；移除借電次數計數；新增可釋出定義與外借不召回原則之整合 | Sonny Lee |
| 2026/8/28 | 2.0.7 | 依組長建議修改3.2 /3.4 | Sonny Lee |

Document Review Record

| Revision | Date | Reviewer | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0.7 | 2026/8/28 | Chilung Wang | Approve |

目錄

引言	4

1. 系統概述	4

1.1專案目標	4

1.2交付產出	4

2. 系統架構	4

2.1整體結構與可組態範圍	4

2.2模組群組配置與環形拓撲	6

3. 需求分析與限制條件	7

3.1功率運算基準與名詞定義	7

3.2來車事件與起充保底	7

3.3借電觸發條件	8

3.4借出單位限制	8

3.5借電成立條件	9

3.6 N階跨 REC BD借電	10

3.7被動式調整功率原則	11

3.8系統參數與硬體限制	11

4. 性能指標	13

4.1 演算法正確性	13

4.2 穩定性	14

4.3 可維護性與可移植性	14

圖表目錄

表 1:系統組態設置(一)	4

表 2:系統組態設置(二)	5

表 3:整流板與輸出端對應關係(參考組態)	6

表 4:K_SHARE組態對應	8

表 5:本版值系統參數	12

圖 1:系統硬體架構(參考組態以4 REC BD為例)	6

引言

本文件為 EVCS （Electric Vehicle Charging Station）充電槍與模塊最佳化配置案之需求規格書，說明充電站供電模組在多充電槍競用情境下之功率借調行為，界定演算法應遵循之觸發條件、成立條件與硬體限制，並訂定可供驗收之性能指標。本文件僅描述系統「應具備之行為」（WHAT），不規範程式模組切分、資料結構與實作細節（HOW），後者另於設計概念書中說明。

1. 系統概述

1.1專案目標

本專案之核心目標為：

- 建構充電樁供電模組串並聯控制最佳化

- 實現基於系統三層式架構與貪婪演算法調整功率分配

- 基於上述以達成產品落地為最終目標

1.2交付產出

本階段交付 Python 實作與驗證結果，並以可移植性為前提設計，供後續移植為 C 語言嵌入式版本

2. 系統架構

2.1整體結構與可組態範圍

本系統採用分散式架構設計，由多個整流板（Rectifier Board, REC BD）構成環形拓撲，每一 REC BD 轄下配置若干模組群組（SMR Group）與充電槍（Output），形成階層式供電架構以支援功率調配。

系統之規模與配置為可組態（configurable），演算法不得預設任何特定組態。可組態項目、允許範圍與相依限制如下表：

表 1:系統組態設置(一)

| 參數 | 項目 | 允許範圍 | 相依限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| P_MODULE | SMR 模組容量 | SMR為最小單位，固定值是25kW | 無 |
| N_MODULE(g) | 第 g 個 SMR Group 之模組數 | 2 或 3，各 Group 得混合配置 | P_GROUP(g) = N_MODULE(g) × P_MODULE |
| N_GROUP | 每 REC BD 之 SMR Group 數 | 2 的倍數（不得為 1） | 須為 N_OUTPUT 之整數倍 |
| N_OUTPUT | 每 REC BD 之充電槍數 | 1 或 2 | Output 僅能直連至最前與最後之 SMR Group |
| N_RECBD | REC BD 數量 | 1 至 16 | N_RECBD ≥ 3 時構成環形拓撲；N_RECBD ≤ 2 時無環形關係，跨 REC BD 借電僅單向可行 |
| N_MAX_HOP | 跨 REC BD 借電之最大階數 | 1 至 N_RECBD − 1 | 自借入方沿單一方向起算；1 為一階借電（僅相鄰之第 1 階），≥2 為 N 階借電（詳見 3.6） |

由上述參數推導之衍生值如下，演算法一律以推導值運算，不得以程式指派具體數字：

表 2:系統組態設置(二)

| 衍生值 | 定義 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| P_GROUP(g) | 第 g 個 SMR Group（g 為全站流水編號，1 … N_RECBD × N_GROUP）內各模組容量加總，即 N_MODULE(g) × P_MODULE | 例：2 個 25kW 模組 = 50kW；3 個 = 75kW |
| P_RECBD | 該 REC BD 內全部 SMR Group 容量加總 | 單一 REC BD 之總容量上限 |
| K_SHARE | N_GROUP ÷ N_OUTPUT | 每一 Output 之保障 Group 數，同時作為起充保底數量與跨 REC BD 借出單位（詳見 3.2、3.4） |

參數命名慣例：N_ 開頭表「數量」（個數）；P_ 開頭表「功率」（kW）；K_ 開頭表「以 SMR Group 計數之配額單位」；RATIO_ 開頭表「無因次比例係數」。

參考組態：本文件圖表與範例採用下列組態，僅供說明之用，不構成規格限制。

- N_RECBD = 4、N_OUTPUT = 2、N_GROUP = 4，系統總計 8 個獨立充電輸出、16 個 SMR Group

- K_SHARE = 4 ÷ 2 = 2，即每一 Output 保障 2 個 SMR Group

圖 1:系統硬體架構(參考組態以4 REC BD為例)

表 3:整流板與輸出端對應關係(參考組態)

| 整流板 | 控制輸出 | 模組群組 | AC接觸器 |
| --- | --- | --- | --- |
| REC BD 1 | Output 1, 2 | SMR Group 1-4 | AC Contactor 1 |
| REC BD 2 | Output 3, 4 | SMR Group 5-8 | AC Contactor 2 |
| REC BD 3 | Output 5, 6 | SMR Group 9-12 | AC Contactor 3 |
| REC BD 4 | Output 7, 8 | SMR Group 13-16 | AC Contactor 4 |

2.2模組群組配置與環形拓撲

SMR Group 得採混合容量配置以平衡效能與彈性。以參考組態為例，系統共有16個模組群組：

- 類型A（50kW）：由2個25kW模組組成，共8個群組

- 類型B（75kW）：由3個25kW模組組成，共8個群組

- 系統總容量：1,000kW

系統採用環形拓撲結構，支援相鄰板間的功率補充機制。相鄰 REC BD 借電限制：當主板提供功率不足時，允許物理相鄰的 REC BD 借電。相鄰關係於一般組態下定義為 REC BD n 與 REC BD (n−1)、REC BD (n+1) 相鄰，其中編號採模 N_RECBD 之循環運算（REC BD 0 視同 REC BD N_RECBD、REC BD N_RECBD+1 視同 REC BD 1），即首尾相接；以參考組態（N_RECBD = 4）為例：

REC BD 4 (Output 7, 8) ←→ REC BD 1 (Output 1, 2) ←→ REC BD 2 (Output 3, 4)

REC BD 1 (Output 1, 2) ←→ REC BD 2 (Output 3, 4) ←→ REC BD 3 (Output 5, 6)

REC BD 2 (Output 3, 4) ←→ REC BD 3 (Output 5, 6) ←→ REC BD 4 (Output 7, 8)

REC BD 3 (Output 5, 6) ←→ REC BD 4 (Output 7, 8) ←→ REC BD 1 (Output 1, 2)

此拓撲設計確保系統在功率調配時維持可控性，同時提供必要的彈性以應對不同的負載情境。

3. 需求分析與限制條件

3.1功率運算基準與名詞定義

設計限制：演算法一律以「功率」為運算單位，不需改用電壓／電流推算。

名詞定義：

- Max Require Power：EV (Electric Vehicle) 需求上限，隨 SOC 動態變化非固定值

- Available Power：充電站分配給 EV 的功率

- Present Power：min(Max Require Power, Available Power) 即 EV實際用電

3.2來車事件與起充保底

設計理念：來車抵達時，系統須替其分配充電模組並偵測與現有借電者之資源衝突，保護來車的基本充電需求。

處理規則：

- 若該 REC BD 內沒有任何模組借出，則將模組全數拿取。

- 若該 REC BD 已有模組被其他充電槍借走：先以剩餘未借出之 SMR Group 分配予來車；若剩餘相鄰且可達之 SMR Group 已達 K_SHARE 個，逕行配置，無須通知歸還；不足 K_SHARE 個時，方主動通知借用方歸還至補足為止，以保證來車取得 K_SHARE 個相鄰且可達之 SMR Group 起充。

K_SHARE 之定義：K_SHARE = N_GROUP ÷ N_OUTPUT，即該 REC BD 之 SMR Group 平均分配予其所轄 Output 之數量。當 N_OUTPUT = 2 時，K_SHARE 即為 SMR Group 總數之半數；當 N_OUTPUT = 1 時，該 REC BD 無槍間競用，K_SHARE 為全部 Group。各組態下之對應值如下：

表 4:K_SHARE組態對應

| N_GROUP | N_OUTPUT | K_SHARE | 佔比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 1 | 1/2 |
| 4 | 2 | 2 | 1/2 |
| 6 | 2 | 3 | 1/2 |
| 8 | 2 | 4 | 1/2 |
| 2 | 1 | 2 | 1/1 |
| 4 | 1 | 4 | 1/1 |

「1/2」欄係 K_SHARE ÷ N_GROUP（= 1 ÷ N_OUTPUT）之推導結果，於 N_OUTPUT = 2 組態下即為 1/2，非規格常數；規格以 K_SHARE 為準。

3.3借電觸發條件

設計理念：當某充電槍（Output）之實際用電逼近其「當前已配置容量」之上限時，即代表現有資源不足，須向鄰近資源借電。

觸發基準為該 Output 之 Available Power，而非其所屬 REC BD 之總容量 P_RECBD。若以 P_RECBD 為基準，當該 Output 僅配置部分 SMR Group（其餘由同 REC BD 另一 Output 佔用）時，觸發條件將永無成立之可能，同 REC BD 內之借電亦無從發起。以 Available Power 為基準者，同時涵蓋同 REC BD 借電與跨 REC BD 借電之觸發判斷。

觸發條件：

- Present Power ≥ Available Power × RATIO_TRIGGER（見表 5）。

- 上述條件須持續 N_DEBOUNCE（見表 5）個 step 方發起借電，以避免瞬時波動造成誤觸發。

- 期間任一 step 未達標，持續計數歸零；借電完成後計數重置。

3.4借出單位限制

限制內容：

- 情境一之全數取用與情境三之盡可能釋出，其數量由該情境之規則決定，不受 K_SHARE 單位限制。

取用情境：各段之取用數量與檢核條件，依目標 REC BD 之 SMR Group「可釋出」數量區分為下列三種情境：

| 情境 | 適用條件 | 取用數量 | 功率條件檢核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 目標 REC BD 之 SMR Group 全部可釋出（無使用中） | 全部相鄰且可達之 SMR Group，不受 K_SHARE 單位限制 | 無須檢核 |
| 二 | 可釋出之 SMR Group ≥ K_SHARE 個，且未達全部 | 固定 K_SHARE 個 SMR Group（其中須有 K_SHARE 個相鄰且可達） | 餘裕條件作為條件並保留下限（見下） |
| 三 | 可釋出之 SMR Group 不足 K_SHARE 個，且目標 REC BD 已有 SMR Group 借出 | 盡可能釋出之最大數量 | 餘裕條件作為條件並保留下限（見下） |

餘裕條件：情境二、三之出借方 Output 均須滿足下式，方可釋出：

Present Power < (Available Power − 欲釋出之 SMR Group 容量加總) × RATIO_HEADROOM（RATIO_HEADROOM 本版值見 3.8）

保留下限：出借方釋出後之剩餘容量，須不小於其釋出前之 Present Power，以確保當前充電中之 EV 不因借電而降載。當 RATIO_HEADROOM ≤ 1 時（3.8 之允許範圍），本下限為餘裕條件之必然結果，不另列為獨立檢核；本段保留為設計依據之說明。

「盡可能釋出」之定義：指在滿足餘裕條件之前提下，可釋出之最大 SMR Group 數量。其求解方式屬實作細節，不受本規格拘束（見引言之 WHAT／HOW 分界），惟求解結果須恰為滿足上述條件之最大數量。

情境一之補充：目標 REC BD 之 SMR Group 全部可釋出時（同 REC BD 借電時，自身之 Output 不算在內），無 EV 需受保護，故無須檢核，直接取用全部相鄰且可達之 SMR Group。凡有任何使用中或外借之 SMR Group，即不屬本情境，應依情境二、三或 借出限制（不足 K_SHARE 且無外借者不予借出）處理。

3.5借電成立條件

設計理念：借電須同時滿足「借入方確有需求」與「出借方確有餘裕」，出借方釋出資源後不得反使自身供電不足。

取用順序：借電觸發後，借入方應依下列順序逐段嘗試取得資源：

- 同 REC BD：向同一 REC BD 之另一 Output 徵求。

- 上方相鄰 REC BD逐階嘗試。

- 下方相鄰 REC BD逐階嘗試。

向上鏈終止後方進入向下鏈，N 階走訪之詳細規則見 3.6。

連續嘗試之適用範圍：「連續嘗試」指前一段取得資源後仍不足以解除 3.3 之觸發條件時，於同一借電回合內立即進入下一段之行為。「資源仍不足」為其前提；至於是否得以續行，則依下一段目標 REC BD 之狀態而定：

- 目標 REC BD 屬3.4情境一（全數可釋出）：得於同一借電回合內連續嘗試，無須重新滿足觸發條件，亦不重新計算 N_DEBOUNCE。

- 目標 REC BD 屬3.4情境二、三（部分釋出）：完成該次取用後即結束本借電回合，不得於同一回合內續行。後續借電須待觸發條件重新連續成立達 N_DEBOUNCE 個 step，方啟動下一借電回合。

3.6 N階跨 REC BD借電

設計理念：需求極大時，得沿環形拓撲向外延伸至多階 REC BD 借電，而非僅限相鄰之第 1 階。實際可延伸之階數由組態參數 N_MAX_HOP 決定，一階借電與 N 階借電同屬本節規則之不同組態，非兩套獨立邏輯。惟各階之可借狀態於借電發起前無法預知，故採逐階循序嘗試，不預先判斷任一階之條件是否成立。

逐階串接之可達性限制：第 n 階（n ≥ 2）REC BD 之 SMR Group 若欲供電予借入方 Output，其電流路徑須經過第 1 階至第 n−1 階之各 REC BD。因此：

- 沿途各階 REC BD 須已將其 SMR Group 全數讓出，方能形成通往下一階之路徑。

- 不得跳階借電：第 n 階未能全數讓出時，第 n+1 階即不可達，該方向之走訪即告終止。

- 有使用中 SMR Group 之 REC BD（情境二、三）受餘裕條件保護，其 SMR Group 不可能全數讓出。故向上鏈與向下鏈僅能沿情境一（全數可釋出）之 REC BD 連續借電；遇情境二、三之 REC BD 時，取得該處資源後該方向即終止，不再前進。

走訪規則：

- 走訪方向優先序為先向上、後向下。向上鏈於下列任一條件成立時終止：抵達階數上限 N_MAX_HOP；當階 REC BD 屬情境二或情境三（取得資源後終止）；或當階未能取得任何 SMR Group（含依 3.4 借出限制不予借出者）。

- 向上鏈終止後，若觸發條件仍成立，依相同規則進行向下鏈走訪。

- 借入方所屬之 REC BD 不列入向上鏈與向下鏈之走訪範圍。

- 階數上限由組態參數 N_MAX_HOP 決定，允許範圍為 1 至 N_RECBD − 1，自借入方所屬 REC BD 沿單一方向起算，向上鏈與向下鏈各自適用，非雙向合計。各設定值之語意如下：

– N_MAX_HOP = 1：一階借電，向上鏈與向下鏈各僅嘗試相鄰之第 1 階；因無第 2 階，本節「逐階串接之可達性限制」不生效。

– N_MAX_HOP ≥ 2：N 階借電，依本節走訪規則逐階向外延伸，至任一終止條件成立為止。

– 本版值為 N_RECBD − 1（本版為 3），即以環形耗盡為終止條件。

回合與階數之關係：多階借電得於同一借電回合內連續進行，至任一終止條件成立為止。沿途 REC BD 皆屬情境一時，走訪即於同一回合內連續完成；當回合因取得情境二、三之 REC BD 之資源而終止時，後續借電（含向下鏈之續行）須待觸發條件重新連續成立達 N_DEBOUNCE 個 step，方啟動下一借電回合（與 3.5 連續嘗試之規定一致）。

3.7被動式調整功率原則

設計理念：本演算法為被動式調整功率。

僅於「被請求」（收到借電請求或來車事件）時，才重算自身 SMR Group 配置；不因 EV 用電下降而主動動態調整。

處理規則：

- 「被請求」事件限於下列二類：來車事件（3.2）與借電請求（3.3 觸發後之取用流程）。

- 僅得於上述事件之處理流程內重算並變更自身 SMR Group 配置；非事件期間不得發生任何配置變更（驗收依 4.2 被動性指標）。

- EV 之 Present Power 下降（含降至 0 而未拔槍）不構成事件，不得據以主動回收模組或重新配置；已借出之資源亦不因出借方負載變化而主動索還。

- 本演算法不維護跨事件之借電歷史狀態；情境判定僅依事件當下之 SMR Group 使用狀況（3.4「可釋出」之定義）為之，不得由計時器或輪詢主動觸發配置變更。

3.8系統參數與硬體限制

本節定義規格全文所引用之參數名稱，下表「本版值」欄為實作預設值，均須做成外部可調變數，不得硬編碼於程式中。

表 5:本版值系統參數

| 參數名稱 | 本版值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| N_RECBD | 4 | REC BD 數量，範圍 1–16 |
| N_OUTPUT | 2 | 每 REC BD 之充電槍數，1 或 2 |
| N_GROUP | 4 | 每 REC BD 之 SMR Group 數，須為 2 的倍數且為 N_OUTPUT 之整數倍 |
| P_MODULE | 25kW | SMR 模組容量，SMR 為最小單位 |
| N_MODULE(g) | 2／3（混合） | 第 g 個 SMR Group 之模組數，允許 2 或 3（詳見 2.1）；P_GROUP(g) 據此推導 |
| P_GROUP(g) | 50 / 75kW | P_GROUP(g) = N_MODULE(g) × P_MODULE，即第 g 個 SMR Group 之容量；由組態推導，非獨立參數 |
| P_RECBD | 250kW | 該 REC BD 內全部 SMR Group 容量加總；由組態推導，非獨立參數 |
| K_SHARE | N_GROUP ÷ N_OUTPUT（本版為 2） | N_GROUP ÷ N_OUTPUT，起充保底數量與借電之借出單位（3.4 情境二） |
| N_MAX_HOP | N_RECBD − 1（本版為 3） | 跨 REC BD 借電之最大階數，允許範圍 1 至 N_RECBD − 1，自借入方沿單一方向起算；1 為一階借電，≥2 為 N 階借電（詳見 3.6） |
| RATIO_TRIGGER | 0.95 | 借電觸發係數（詳見 3.3） |
| RATIO_HEADROOM | 0.9 | 借出餘裕係數，允許範圍 ≤ 1（詳見 3.4） |
| N_DEBOUNCE | 3 | 觸發條件須持續成立之 step 數（詳見 3.3） |

拓撲硬約束：

- Output 僅能直連至最前與最後的 SMR Group。

- N_GROUP 須為 N_OUTPUT 之整數倍，且須為 2 的倍數，不得為 1。

- 每一 REC BD 最多支援 2 個 Output（N_OUTPUT ≤ 2）。

- 第 n 階（n ≥ 2）之 SMR Group 須經第 1 階至第 n−1 階之路徑方可達借入方，不存在跳階之直接連線（詳見 3.6）。

判斷基準：SMR 模組容量可能變動（P_MODULE 為 25kW 之整數倍，Group 容量因而有 50kW／75kW 等組合），故演算法一律以 SMR Group 數量為判斷單位；程式中不得硬編碼 125kW 等功率字面值，亦不得硬編碼 2 個 Group 等組態相依數量。

4. 性能指標

4.1 演算法正確性

- 起充保底：來車事件觸發後，來車 Output 應於該次事件處理完成後，取得至少 K_SHARE 個 SMR Group，且該等 Group 須彼此相鄰並可達該 Output。回歸情境集合中違反次數應為 0。

- 取用順序：每一次借電應依同 REC BD、向上鏈、向下鏈之順序逐一嘗試；向上鏈未終止前不得進入向下鏈，向下鏈應自借入方所屬 REC BD 之下方第 1 階起算。回歸情境集合中順序違反次數應為 0。

- 逐階可達性：不得出現跳階借電，即第 n 階（n ≥ 2）取得資源時，第 1 階至第 n−1 階均應已全數讓出。回歸情境集合中違反次數應為 0。

- 階數上限：任一借電事件於單一方向所觸及之最大階數不得超過 N_MAX_HOP，向上鏈與向下鏈各自計算，且不得走訪借入方所屬之 REC BD。N_MAX_HOP = 1 時不得出現第 2 階以上之取用。回歸情境集合中違反次數應為 0。

- 回合邊界：目標 REC BD 屬情境二、三者，取得資源後應即結束該借電回合；屬情境一者，得於同一回合內續行。回歸情境集合中違反次數應為 0。

- 取用數量：情境一應取用全部相鄰且可達之 SMR Group；情境二應恰為 K_SHARE 個；情境三應等於「盡可能釋出」所推導之最大數量；依 3.4 借出限制不予借出者，取用數量應為 0。回歸情境集合中數量不符次數應為 0。

- 借出條件：情境二、三之出借方於決策當下，均應以實際釋出之 Group 容量加總滿足餘裕條件 Present Power < (Available Power − 欲釋出 Group 容量加總) × RATIO_HEADROOM（RATIO_HEADROOM ≤ 1 時，保留下限：釋出後剩餘容量 ≥ 釋出前 Present Power，為其必然結果，得作交叉驗證）。情境一及因來車事件中斷所致之釋出不適用本條，後者改依起充保底項驗證。回歸情境集合中違反次數應為 0。

- 情境判定：各次借電所套用之情境（一／二／三或不予借出）應與決策當下依「可釋出」定義判定之結果一致；系統不得維護或依賴跨事件之借電次數狀態。回歸情境集合中不一致次數應為 0。

- 借電觸發判斷：以 Present Power ≥ Available Power × RATIO_TRIGGER（含等於）且連續成立達 N_DEBOUNCE 個 step，為發起借電之充分必要條件。未滿足上述條件而發起借電者為誤觸發；已滿足上述條件且存在可借資源而未發起借電者為漏觸發。回歸情境集合中兩者次數均應為 0。

- 驗證獨立性：4.1 與 4.2 所列指標之判定，須由獨立於受測演算法之檢核程序，依事件與狀態紀錄重演比對產生；不得直接採用受測程式自身之計數器輸出作為通過依據，以避免邏輯錯誤連帶污染指標。

4.2 穩定性

- 防震盪：同一對 Output 間不得於短期內反覆借出／收回（N-step 遲滯生效），觀察期內震盪事件為 0。

- 被動性：Group 配置變更僅得由借電請求或來車事件引發，非事件觸發之配置變更為 0。

4.3 可維護性與可移植性

- 參數化：3.8 所列各項參數均為外部可調參數，調整後無需修改程式即生效。

- 組態涵蓋性：回歸情境集合須涵蓋 N_GROUP、N_OUTPUT、N_RECBD、P_MODULE 與 N_MAX_HOP 之多種組合，不得僅驗證參考組態；其中 N_MAX_HOP 須至少涵蓋 1（一階借電）與 ≥2（N 階借電）兩種情形。

- 回歸組態定義：回歸情境集合所用之組態須於測試計畫中明列，至少包含：(a) 參考組態；(b) N_OUTPUT = 1 之組態；(c) N_RECBD 之邊界組態（1、2、3、16，涵蓋無環形與環形拓撲）；(d) N_GROUP 之最小值 2 與較大值 8；(e) N_MAX_HOP = 1 與 N_MAX_HOP = N_RECBD − 1；(f) P_MODULE 變更替代值50。

- 回歸驗證：多維度回歸測試通過率 100%。